## 1. Rapport
2. Courbes des températures
Vérification d'homogénéité en température d'une enceinte thermique
1. Conditions de mesure
1.1 Identification de l'enceinte à cartographier
Désignation: | Réfrigérateur |  | Marque: | Liebherr
N° Inventaire: | 13006700 |  | N° Série: | 82.177.254.4
Date de la vérification: | 2019-05-21 |  | Modèle: | LKUV 1610
Heure de la vérification: | 12:23 |  | Intervenant: | BM
1.2 Objet de la caractérisation
Température cible: | 5 | °C
EMT: | 3 | °C
Réglage: | 5 | °C
3. Incertitudes
1.3 Sondes de mesures |  |  |  |  | Sondes | HGAV | HGAR | HDAR | HDAV | MIL | BGAV | BGAR | BDAR | BDAV
Chaine de mesure utilisée: | ICL OTR2 | Date de l'étalonnage: |  | 2019-04-26 | Moyenne | 5.7624 | 5.3886 | 4.5457 | 5.1527 | 5.1478 | 5.5278 | 4.8589 | 4.0639 | 5.2016
Référence chaine d'étalonnage: | Spy RF Référence 09883 NS A82765 + PT100 00968 NS JU145300053 |  |  |  | Minimum | 5.53 | 5.11 | 4.22 | 4.65 | 4.71 | 5.23 | 4.09 | 2.95 | 4.84
N° du certificat d'étalonnage: | E18LM2664 |  |  |  | Maximum | 6.15 | 5.79 | 4.97 | 5.58 | 5.64 | 5.86 | 5.53 | 5.01 | 5.59
Erreurs de justesse et incertitudes des sondes de la chaine de mesure à la température cible |  |  |  |  | Stabilité | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.93 | 0.93 | 0.63 | 1.44 | 2.06 | 0.75
° C | E | U |  |  | Ecart-type | 0.14916 | 0.19797 | 0.24513 | 0.26691 | 0.29609 | 0.21243 | 0.4261 | 0.60011 | 0.2214
MIL | -0.08 | 0.09 |  |  | u sondes | 0.043922 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
HGAV | -0.09 | 0.087843 |  |  | U mesure | 0.31099 | 0.40604 | 0.49845 | 0.54135 | 0.59897 | 0.43429 | 0.85693 | 1.2036 | 0.45185
HGAR | 0.02 | 0.09 |  |  | Moyenne-U | 5.4514 | 4.9826 | 4.0473 | 4.6114 | 4.5488 | 5.0935 | 4.0019 | 2.8603 | 4.7497
HDAV | -0.02 | 0.09 |  |  | Moyenne+U | 6.0734 | 5.7946 | 5.0442 | 5.6941 | 5.7468 | 5.9621 | 5.7158 | 5.2675 | 5.6535
HDAR | -0.16 | 0.09
BGAV | -0.17 | 0.09 |  |  | 4. Conformités
BGAR | 0.22 | 0.09 |  |  | Sondes | HGAV | HGAR | HDAR | HDAV | MIL | BGAV | BGAR | BDAR | BDAV
BDAV | 0.16 | 0.09 |  |  | EMT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BDAR | -0.32 | 0.09 |  |  | Tol sup | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ambiant | 2.61 | 0.58 |  |  | Tol inf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Conformité | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI
1.4 Conditions de réalisation
Température ambiante corrigée: | 23.59 | °C
Humidité ambiante | 33 | %
Placement des sondes | Etagères
Etagères |  |  | Tiroirs
[5 empty] | Stabilité: | 2.06 | °C | Homogénéité: |  | 3.2131 | °C | Ecart: | -0.072163 | °C
Décision de conformité:
[5 empty] | Par: |  |  | Date: |  |  | Signature:

## 2. Calculs
Relevés de PLXDAQ: 150 mesures en régime établi avec un intervalle d'une minute
N° de Mesure | Date | Heure | Milieu/ (°C) | HGAV/ (°C) | HGAR/ (°C) | HDAV/ (°C) | HDAR/ (°C) | BGAV/ (°C) | BGAR/ (°C) | BDAV/ (°C) | BDAR/ (°C) | T° Amb | %HR | Heure | HGAV/ (°C) | HGAR/(°C) | HDAR/ (°C) | HDAV/ (°C) | MIL/ (°C) | BGAV/ (°C) | BGAR/ (°C) | BDAR/ (°C) | BDAV/ (°C) | Min | Max
1 | 2019-05-21 | 12:23 | 4.88 | 5.81 | 5.44 | 5 | 4.31 | 5.25 | 4.88 | 5.19 | 3.25 | 26.2 | 33 | 12:23 | 5.9 | 5.42 | 4.47 | 5.02 | 4.96 | 5.42 | 4.66 | 3.57 | 5.03 | 2 | 8
2 | 2019-05-21 | 12:24 | 5 | 5.88 | 5.5 | 5.13 | 4.38 | 5.38 | 5.06 | 5.25 | 3.56 | 26.2 | 33 | 12:24 | 5.97 | 5.48 | 4.54 | 5.15 | 5.08 | 5.55 | 4.84 | 3.88 | 5.09 | 2 | 8
3 | 2019-05-21 | 12:25 | 5.13 | 5.94 | 5.56 | 5.25 | 4.5 | 5.5 | 5.25 | 5.38 | 3.81 | 26.2 | 33 | 12:25 | 6.03 | 5.54 | 4.66 | 5.27 | 5.21 | 5.67 | 5.03 | 4.13 | 5.22 | 2 | 8
4 | 2019-05-21 | 12:26 | 5.31 | 6 | 5.69 | 5.38 | 4.63 | 5.63 | 5.44 | 5.5 | 4.13 | 26.2 | 33 | 12:26 | 6.09 | 5.67 | 4.79 | 5.4 | 5.39 | 5.8 | 5.22 | 4.45 | 5.34 | 2 | 8
5 | 2019-05-21 | 12:27 | 5.5 | 6.06 | 5.81 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.56 | 5.63 | 4.25 | 26.2 | 33 | 12:27 | 6.15 | 5.79 | 4.91 | 5.52 | 5.58 | 5.86 | 5.34 | 4.57 | 5.47 | 2 | 8
6 | 2019-05-21 | 12:28 | 5.25 | 5.94 | 5.63 | 5.19 | 4.5 | 5.56 | 5.19 | 5.44 | 3.44 | 26.2 | 33 | 12:28 | 6.03 | 5.61 | 4.66 | 5.21 | 5.33 | 5.73 | 4.97 | 3.76 | 5.28 | 2 | 8
7 | 2019-05-21 | 12:29 | 4.81 | 5.75 | 5.38 | 4.75 | 4.19 | 5.31 | 4.5 | 5.13 | 2.63 | 26.2 | 33 | 12:29 | 5.84 | 5.36 | 4.35 | 4.77 | 4.89 | 5.48 | 4.28 | 2.95 | 4.97 | 2 | 8
8 | 2019-05-21 | 12:30 | 4.63 | 5.63 | 5.19 | 4.75 | 4.06 | 5.06 | 4.31 | 5 | 2.69 | 26.2 | 33 | 12:30 | 5.72 | 5.17 | 4.22 | 4.77 | 4.71 | 5.23 | 4.09 | 3.01 | 4.84 | 2 | 8
9 | 2019-05-21 | 12:31 | 4.69 | 5.63 | 5.19 | 4.81 | 4.06 | 5.06 | 4.56 | 5 | 3.06 | 26.2 | 33 | 12:31 | 5.72 | 5.17 | 4.22 | 4.83 | 4.77 | 5.23 | 4.34 | 3.38 | 4.84 | 2 | 8
10 | 2019-05-21 | 12:32 | 4.81 | 5.63 | 5.31 | 5 | 4.19 | 5.19 | 4.81 | 5.13 | 3.38 | 26.2 | 33 | 12:32 | 5.72 | 5.29 | 4.35 | 5.02 | 4.89 | 5.36 | 4.59 | 3.7 | 4.97 | 2 | 8
11 | 2019-05-21 | 12:33 | 5 | 5.69 | 5.38 | 5.13 | 4.31 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 3.69 | 26.2 | 33 | 12:33 | 5.78 | 5.36 | 4.47 | 5.15 | 5.08 | 5.42 | 4.84 | 4.01 | 5.09 | 2 | 8
12 | 2019-05-21 | 12:34 | 5.19 | 5.75 | 5.5 | 5.31 | 4.44 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 4 | 26.2 | 33 | 12:34 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.33 | 5.27 | 5.55 | 5.03 | 4.32 | 5.22 | 2 | 8
13 | 2019-05-21 | 12:35 | 5.31 | 5.88 | 5.63 | 5.44 | 4.63 | 5.56 | 5.5 | 5.5 | 4.31 | 26.2 | 33 | 12:35 | 5.97 | 5.61 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.73 | 5.28 | 4.63 | 5.34 | 2 | 8
14 | 2019-05-21 | 12:36 | 5.5 | 5.94 | 5.75 | 5.56 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.56 | 26.2 | 33 | 12:36 | 6.03 | 5.73 | 4.91 | 5.58 | 5.58 | 5.86 | 5.47 | 4.88 | 5.53 | 2 | 8
15 | 2019-05-21 | 12:37 | 5.38 | 5.94 | 5.63 | 5.38 | 4.56 | 5.63 | 5.38 | 5.5 | 3.81 | 26.2 | 33 | 12:37 | 6.03 | 5.61 | 4.72 | 5.4 | 5.46 | 5.8 | 5.16 | 4.13 | 5.34 | 2 | 8
16 | 2019-05-21 | 12:38 | 4.94 | 5.69 | 5.38 | 4.88 | 4.25 | 5.31 | 4.63 | 5.19 | 2.88 | 26.2 | 33 | 12:38 | 5.78 | 5.36 | 4.41 | 4.9 | 5.02 | 5.48 | 4.41 | 3.2 | 5.03 | 2 | 8
17 | 2019-05-21 | 12:39 | 4.63 | 5.56 | 5.19 | 4.81 | 4.06 | 5.06 | 4.38 | 5 | 2.75 | 26.1 | 33 | 12:39 | 5.65 | 5.17 | 4.22 | 4.83 | 4.71 | 5.23 | 4.16 | 3.07 | 4.84 | 2 | 8
18 | 2019-05-21 | 12:40 | 4.69 | 5.5 | 5.19 | 4.88 | 4.06 | 5.06 | 4.56 | 5 | 3.06 | 26.1 | 33 | 12:40 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 4.9 | 4.77 | 5.23 | 4.34 | 3.38 | 4.84 | 2 | 8
19 | 2019-05-21 | 12:41 | 4.81 | 5.56 | 5.25 | 5 | 4.13 | 5.13 | 4.81 | 5.13 | 3.44 | 26.1 | 33 | 12:41 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 5.02 | 4.89 | 5.3 | 4.59 | 3.76 | 4.97 | 2 | 8
20 | 2019-05-21 | 12:42 | 4.94 | 5.63 | 5.38 | 5.13 | 4.25 | 5.25 | 5 | 5.25 | 3.75 | 26.1 | 33 | 12:42 | 5.72 | 5.36 | 4.41 | 5.15 | 5.02 | 5.42 | 4.78 | 4.07 | 5.09 | 2 | 8
21 | 2019-05-21 | 12:43 | 5.13 | 5.69 | 5.44 | 5.25 | 4.44 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 4.06 | 26.1 | 34 | 12:43 | 5.78 | 5.42 | 4.6 | 5.27 | 5.21 | 5.55 | 5.03 | 4.38 | 5.22 | 2 | 8
22 | 2019-05-21 | 12:44 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.44 | 4.63 | 5.5 | 5.44 | 5.5 | 4.31 | 26.1 | 34 | 12:44 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.67 | 5.22 | 4.63 | 5.34 | 2 | 8
23 | 2019-05-21 | 12:45 | 5.44 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.75 | 5.63 | 5.63 | 5.69 | 4.63 | 26.1 | 34 | 12:45 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.58 | 5.52 | 5.8 | 5.41 | 4.95 | 5.53 | 2 | 8
24 | 2019-05-21 | 12:46 | 5.5 | 5.94 | 5.69 | 5.44 | 4.63 | 5.69 | 5.56 | 5.63 | 4.19 | 26.1 | 33 | 12:46 | 6.03 | 5.67 | 4.79 | 5.46 | 5.58 | 5.86 | 5.34 | 4.51 | 5.47 | 2 | 8
25 | 2019-05-21 | 12:47 | 5.13 | 5.75 | 5.5 | 5 | 4.38 | 5.44 | 5 | 5.38 | 3.25 | 26.1 | 33 | 12:47 | 5.84 | 5.48 | 4.54 | 5.02 | 5.21 | 5.61 | 4.78 | 3.57 | 5.22 | 2 | 8
26 | 2019-05-21 | 12:48 | 4.69 | 5.56 | 5.25 | 4.63 | 4.13 | 5.13 | 4.44 | 5.13 | 2.75 | 26.1 | 33 | 12:48 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.65 | 4.77 | 5.3 | 4.22 | 3.07 | 4.97 | 2 | 8
27 | 2019-05-21 | 12:49 | 4.63 | 5.5 | 5.19 | 4.69 | 4.06 | 5.06 | 4.5 | 5.06 | 3 | 26.1 | 34 | 12:49 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 4.71 | 4.71 | 5.23 | 4.28 | 3.32 | 4.9 | 2 | 8
28 | 2019-05-21 | 12:50 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.81 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26.1 | 34 | 12:50 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.83 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
29 | 2019-05-21 | 12:51 | 4.88 | 5.56 | 5.31 | 4.88 | 4.25 | 5.19 | 4.94 | 5.19 | 3.63 | 26.1 | 34 | 12:51 | 5.65 | 5.29 | 4.41 | 4.9 | 4.96 | 5.36 | 4.72 | 3.95 | 5.03 | 2 | 8
30 | 2019-05-21 | 12:52 | 5.06 | 5.63 | 5.38 | 5.06 | 4.38 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 3.94 | 26.1 | 34 | 12:52 | 5.72 | 5.36 | 4.54 | 5.08 | 5.14 | 5.48 | 4.91 | 4.26 | 5.15 | 2 | 8
31 | 2019-05-21 | 12:53 | 5.19 | 5.69 | 5.5 | 5.19 | 4.5 | 5.44 | 5.38 | 5.44 | 4.19 | 26.1 | 34 | 12:53 | 5.78 | 5.48 | 4.66 | 5.21 | 5.27 | 5.61 | 5.16 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
32 | 2019-05-21 | 12:54 | 5.38 | 5.81 | 5.63 | 5.38 | 4.69 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 4.44 | 26.1 | 34 | 12:54 | 5.9 | 5.61 | 4.85 | 5.4 | 5.46 | 5.73 | 5.34 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
33 | 2019-05-21 | 12:55 | 5.56 | 5.88 | 5.75 | 5.5 | 4.81 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.63 | 26.1 | 34 | 12:55 | 5.97 | 5.73 | 4.97 | 5.52 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.95 | 5.53 | 2 | 8
34 | 2019-05-21 | 12:56 | 5.38 | 5.88 | 5.63 | 5.19 | 4.56 | 5.63 | 5.38 | 5.56 | 3.81 | 26.1 | 34 | 12:56 | 5.97 | 5.61 | 4.72 | 5.21 | 5.46 | 5.8 | 5.16 | 4.13 | 5.4 | 2 | 8
35 | 2019-05-21 | 12:57 | 4.88 | 5.69 | 5.31 | 4.69 | 4.25 | 5.25 | 4.63 | 5.25 | 2.94 | 26.1 | 34 | 12:57 | 5.78 | 5.29 | 4.41 | 4.71 | 4.96 | 5.42 | 4.41 | 3.26 | 5.09 | 2 | 8
36 | 2019-05-21 | 12:58 | 4.63 | 5.5 | 5.19 | 4.63 | 4.06 | 5.06 | 4.44 | 5.06 | 2.88 | 26.1 | 34 | 12:58 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 4.65 | 4.71 | 5.23 | 4.22 | 3.2 | 4.9 | 2 | 8
37 | 2019-05-21 | 12:59 | 4.69 | 5.5 | 5.19 | 4.75 | 4.13 | 5.06 | 4.63 | 5.06 | 3.19 | 26.1 | 34 | 12:59 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.77 | 4.77 | 5.23 | 4.41 | 3.51 | 4.9 | 2 | 8
38 | 2019-05-21 | 13:00 | 4.81 | 5.56 | 5.25 | 4.88 | 4.19 | 5.13 | 4.81 | 5.19 | 3.5 | 26.1 | 34 | 13:00 | 5.65 | 5.23 | 4.35 | 4.9 | 4.89 | 5.3 | 4.59 | 3.82 | 5.03 | 2 | 8
39 | 2019-05-21 | 13:01 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5 | 4.31 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 3.81 | 26.1 | 34 | 13:01 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.02 | 5.08 | 5.42 | 4.84 | 4.13 | 5.09 | 2 | 8
40 | 2019-05-21 | 13:02 | 5.13 | 5.63 | 5.44 | 5.19 | 4.44 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 4.06 | 26.1 | 34 | 13:02 | 5.72 | 5.42 | 4.6 | 5.21 | 5.21 | 5.55 | 5.03 | 4.38 | 5.22 | 2 | 8
41 | 2019-05-21 | 13:03 | 5.25 | 5.75 | 5.56 | 5.31 | 4.63 | 5.5 | 5.44 | 5.5 | 4.38 | 26.1 | 34 | 13:03 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.22 | 4.7 | 5.34 | 2 | 8
42 | 2019-05-21 | 13:04 | 5.44 | 5.81 | 5.69 | 5.44 | 4.75 | 5.63 | 5.69 | 5.63 | 4.63 | 26.1 | 34 | 13:04 | 5.9 | 5.67 | 4.91 | 5.46 | 5.52 | 5.8 | 5.47 | 4.95 | 5.47 | 2 | 8
43 | 2019-05-21 | 13:05 | 5.5 | 5.88 | 5.75 | 5.44 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.38 | 26.1 | 34 | 13:05 | 5.97 | 5.73 | 4.91 | 5.46 | 5.58 | 5.86 | 5.47 | 4.7 | 5.53 | 2 | 8
44 | 2019-05-21 | 13:06 | 5.19 | 5.75 | 5.5 | 5 | 4.44 | 5.5 | 5.06 | 5.5 | 3.38 | 26.1 | 34 | 13:06 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.02 | 5.27 | 5.67 | 4.84 | 3.7 | 5.34 | 2 | 8
45 | 2019-05-21 | 13:07 | 4.75 | 5.56 | 5.25 | 4.69 | 4.13 | 5.19 | 4.44 | 5.13 | 2.81 | 26.1 | 34 | 13:07 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.71 | 4.83 | 5.36 | 4.22 | 3.13 | 4.97 | 2 | 8
46 | 2019-05-21 | 13:08 | 4.63 | 5.5 | 5.13 | 4.75 | 4.06 | 5.06 | 4.5 | 5.06 | 3 | 26 | 34 | 13:08 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.77 | 4.71 | 5.23 | 4.28 | 3.32 | 4.9 | 2 | 8
47 | 2019-05-21 | 13:09 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.81 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26 | 34 | 13:09 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.83 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
48 | 2019-05-21 | 13:10 | 4.88 | 5.5 | 5.25 | 4.94 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.56 | 26 | 34 | 13:10 | 5.59 | 5.23 | 4.35 | 4.96 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.88 | 5.03 | 2 | 8
49 | 2019-05-21 | 13:11 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.06 | 4.31 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 3.88 | 26 | 34 | 13:11 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.08 | 5.08 | 5.48 | 4.91 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
50 | 2019-05-21 | 13:12 | 5.19 | 5.69 | 5.44 | 5.19 | 4.5 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26 | 34 | 13:12 | 5.78 | 5.42 | 4.66 | 5.21 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
51 | 2019-05-21 | 13:13 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.38 | 4.63 | 5.56 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26 | 34 | 13:13 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.4 | 5.39 | 5.73 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
52 | 2019-05-21 | 13:14 | 5.5 | 5.81 | 5.69 | 5.5 | 4.81 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 4.69 | 26 | 34 | 13:14 | 5.9 | 5.67 | 4.97 | 5.52 | 5.58 | 5.8 | 5.47 | 5.01 | 5.53 | 2 | 8
53 | 2019-05-21 | 13:15 | 5.5 | 5.88 | 5.69 | 5.31 | 4.69 | 5.69 | 5.63 | 5.69 | 4.19 | 26 | 34 | 13:15 | 5.97 | 5.67 | 4.85 | 5.33 | 5.58 | 5.86 | 5.41 | 4.51 | 5.53 | 2 | 8
54 | 2019-05-21 | 13:16 | 5.06 | 5.75 | 5.44 | 5 | 4.38 | 5.38 | 4.88 | 5.38 | 3.19 | 26 | 34 | 13:16 | 5.84 | 5.42 | 4.54 | 5.02 | 5.14 | 5.55 | 4.66 | 3.51 | 5.22 | 2 | 8
55 | 2019-05-21 | 13:17 | 4.69 | 5.56 | 5.19 | 4.69 | 4.13 | 5.13 | 4.44 | 5.13 | 2.81 | 26 | 34 | 13:17 | 5.65 | 5.17 | 4.29 | 4.71 | 4.77 | 5.3 | 4.22 | 3.13 | 4.97 | 2 | 8
56 | 2019-05-21 | 13:18 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.75 | 4.06 | 5.06 | 4.5 | 5.06 | 3.06 | 26 | 34 | 13:18 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.77 | 4.77 | 5.23 | 4.28 | 3.38 | 4.9 | 2 | 8
57 | 2019-05-21 | 13:19 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.88 | 4.13 | 5.13 | 4.75 | 5.13 | 3.38 | 26 | 34 | 13:19 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.9 | 4.83 | 5.3 | 4.53 | 3.7 | 4.97 | 2 | 8
58 | 2019-05-21 | 13:20 | 4.88 | 5.56 | 5.25 | 5 | 4.25 | 5.19 | 4.94 | 5.25 | 3.69 | 26.1 | 34 | 13:20 | 5.65 | 5.23 | 4.41 | 5.02 | 4.96 | 5.36 | 4.72 | 4.01 | 5.09 | 2 | 8
59 | 2019-05-21 | 13:21 | 5.06 | 5.63 | 5.38 | 5.13 | 4.38 | 5.31 | 5.19 | 5.31 | 4 | 26.1 | 34 | 13:21 | 5.72 | 5.36 | 4.54 | 5.15 | 5.14 | 5.48 | 4.97 | 4.32 | 5.15 | 2 | 8
60 | 2019-05-21 | 13:22 | 5.19 | 5.69 | 5.5 | 5.31 | 4.56 | 5.44 | 5.38 | 5.5 | 4.25 | 26 | 34 | 13:22 | 5.78 | 5.48 | 4.72 | 5.33 | 5.27 | 5.61 | 5.16 | 4.57 | 5.34 | 2 | 8
61 | 2019-05-21 | 13:23 | 5.38 | 5.81 | 5.63 | 5.44 | 4.69 | 5.56 | 5.56 | 5.63 | 4.5 | 26 | 34 | 13:23 | 5.9 | 5.61 | 4.85 | 5.46 | 5.46 | 5.73 | 5.34 | 4.82 | 5.47 | 2 | 8
62 | 2019-05-21 | 13:24 | 5.56 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.81 | 5.69 | 5.75 | 5.75 | 4.69 | 25.9 | 33 | 13:24 | 5.97 | 5.67 | 4.97 | 5.58 | 5.64 | 5.86 | 5.53 | 5.01 | 5.59 | 2 | 8
63 | 2019-05-21 | 13:25 | 5.44 | 5.88 | 5.69 | 5.25 | 4.63 | 5.63 | 5.5 | 5.63 | 4 | 25.9 | 33 | 13:25 | 5.97 | 5.67 | 4.79 | 5.27 | 5.52 | 5.8 | 5.28 | 4.32 | 5.47 | 2 | 8
64 | 2019-05-21 | 13:26 | 4.94 | 5.69 | 5.38 | 4.88 | 4.25 | 5.31 | 4.75 | 5.38 | 3.06 | 26 | 34 | 13:26 | 5.78 | 5.36 | 4.41 | 4.9 | 5.02 | 5.48 | 4.53 | 3.38 | 5.22 | 2 | 8
65 | 2019-05-21 | 13:27 | 4.69 | 5.5 | 5.19 | 4.75 | 4.13 | 5.13 | 4.44 | 5.13 | 2.94 | 26 | 34 | 13:27 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.77 | 4.77 | 5.3 | 4.22 | 3.26 | 4.97 | 2 | 8
66 | 2019-05-21 | 13:28 | 4.69 | 5.5 | 5.19 | 4.88 | 4.06 | 5.06 | 4.63 | 5.13 | 3.19 | 26 | 34 | 13:28 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 4.9 | 4.77 | 5.23 | 4.41 | 3.51 | 4.97 | 2 | 8
67 | 2019-05-21 | 13:29 | 4.81 | 5.5 | 5.19 | 4.94 | 4.19 | 5.13 | 4.81 | 5.19 | 3.5 | 26 | 34 | 13:29 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 4.96 | 4.89 | 5.3 | 4.59 | 3.82 | 5.03 | 2 | 8
68 | 2019-05-21 | 13:30 | 4.94 | 5.56 | 5.31 | 5 | 4.31 | 5.19 | 5.06 | 5.25 | 3.75 | 25.9 | 33 | 13:30 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.02 | 5.02 | 5.36 | 4.84 | 4.07 | 5.09 | 2 | 8
69 | 2019-05-21 | 13:31 | 5.13 | 5.63 | 5.38 | 5.19 | 4.44 | 5.31 | 5.25 | 5.38 | 4.06 | 26 | 34 | 13:31 | 5.72 | 5.36 | 4.6 | 5.21 | 5.21 | 5.48 | 5.03 | 4.38 | 5.22 | 2 | 8
70 | 2019-05-21 | 13:32 | 5.25 | 5.75 | 5.5 | 5.31 | 4.56 | 5.5 | 5.44 | 5.5 | 4.31 | 25.9 | 33 | 13:32 | 5.84 | 5.48 | 4.72 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.22 | 4.63 | 5.34 | 2 | 8
71 | 2019-05-21 | 13:33 | 5.44 | 5.81 | 5.63 | 5.5 | 4.75 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 4.56 | 25.9 | 33 | 13:33 | 5.9 | 5.61 | 4.91 | 5.52 | 5.52 | 5.8 | 5.41 | 4.88 | 5.47 | 2 | 8
72 | 2019-05-21 | 13:34 | 5.56 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.81 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.63 | 25.9 | 33 | 13:34 | 5.97 | 5.67 | 4.97 | 5.58 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.95 | 5.59 | 2 | 8
73 | 2019-05-21 | 13:35 | 5.31 | 5.81 | 5.63 | 5.25 | 4.56 | 5.56 | 5.31 | 5.56 | 3.75 | 25.9 | 34 | 13:35 | 5.9 | 5.61 | 4.72 | 5.27 | 5.39 | 5.73 | 5.09 | 4.07 | 5.4 | 2 | 8
74 | 2019-05-21 | 13:36 | 4.81 | 5.63 | 5.25 | 4.81 | 4.19 | 5.25 | 4.56 | 5.19 | 2.88 | 25.9 | 34 | 13:36 | 5.72 | 5.23 | 4.35 | 4.83 | 4.89 | 5.42 | 4.34 | 3.2 | 5.03 | 2 | 8
75 | 2019-05-21 | 13:37 | 4.63 | 5.5 | 5.13 | 4.75 | 4.06 | 5.06 | 4.44 | 5.06 | 2.94 | 25.8 | 34 | 13:37 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.77 | 4.71 | 5.23 | 4.22 | 3.26 | 4.9 | 2 | 8
76 | 2019-05-21 | 13:38 | 4.69 | 5.44 | 5.13 | 4.81 | 4.13 | 5.06 | 4.63 | 5.06 | 3.19 | 25.7 | 34 | 13:38 | 5.53 | 5.11 | 4.29 | 4.83 | 4.77 | 5.23 | 4.41 | 3.51 | 4.9 | 2 | 8
77 | 2019-05-21 | 13:39 | 4.81 | 5.5 | 5.19 | 4.88 | 4.19 | 5.13 | 4.81 | 5.13 | 3.5 | 25.7 | 34 | 13:39 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 4.9 | 4.89 | 5.3 | 4.59 | 3.82 | 4.97 | 2 | 8
78 | 2019-05-21 | 13:40 | 4.94 | 5.56 | 5.31 | 5 | 4.25 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 3.81 | 25.8 | 34 | 13:40 | 5.65 | 5.29 | 4.41 | 5.02 | 5.02 | 5.42 | 4.84 | 4.13 | 5.09 | 2 | 8
79 | 2019-05-21 | 13:41 | 5.13 | 5.63 | 5.38 | 5.19 | 4.44 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 4.13 | 25.8 | 34 | 13:41 | 5.72 | 5.36 | 4.6 | 5.21 | 5.21 | 5.55 | 5.03 | 4.45 | 5.22 | 2 | 8
80 | 2019-05-21 | 13:42 | 5.25 | 5.75 | 5.5 | 5.31 | 4.56 | 5.5 | 5.44 | 5.5 | 4.38 | 25.8 | 34 | 13:42 | 5.84 | 5.48 | 4.72 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.22 | 4.7 | 5.34 | 2 | 8
81 | 2019-05-21 | 13:43 | 5.44 | 5.81 | 5.69 | 5.5 | 4.75 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 4.63 | 25.9 | 34 | 13:43 | 5.9 | 5.67 | 4.91 | 5.52 | 5.52 | 5.8 | 5.41 | 4.95 | 5.47 | 2 | 8
82 | 2019-05-21 | 13:44 | 5.56 | 5.88 | 5.75 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.56 | 25.8 | 34 | 13:44 | 5.97 | 5.73 | 4.91 | 5.52 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.88 | 5.59 | 2 | 8
83 | 2019-05-21 | 13:45 | 5.31 | 5.81 | 5.56 | 5.13 | 4.5 | 5.56 | 5.25 | 5.5 | 3.69 | 25.9 | 34 | 13:45 | 5.9 | 5.54 | 4.66 | 5.15 | 5.39 | 5.73 | 5.03 | 4.01 | 5.34 | 2 | 8
84 | 2019-05-21 | 13:46 | 4.81 | 5.63 | 5.31 | 4.81 | 4.19 | 5.25 | 4.56 | 5.19 | 2.88 | 25.8 | 34 | 13:46 | 5.72 | 5.29 | 4.35 | 4.83 | 4.89 | 5.42 | 4.34 | 3.2 | 5.03 | 2 | 8
85 | 2019-05-21 | 13:47 | 4.69 | 5.5 | 5.19 | 4.75 | 4.06 | 5.06 | 4.5 | 5.13 | 2.94 | 25.9 | 34 | 13:47 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 4.77 | 4.77 | 5.23 | 4.28 | 3.26 | 4.97 | 2 | 8
86 | 2019-05-21 | 13:48 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.81 | 4.13 | 5.06 | 4.63 | 5.13 | 3.25 | 25.9 | 34 | 13:48 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.83 | 4.83 | 5.23 | 4.41 | 3.57 | 4.97 | 2 | 8
87 | 2019-05-21 | 13:49 | 4.88 | 5.5 | 5.19 | 4.94 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.5 | 25.9 | 34 | 13:49 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 4.96 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.82 | 5.03 | 2 | 8
88 | 2019-05-21 | 13:50 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.06 | 4.31 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 3.81 | 25.9 | 34 | 13:50 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 4.84 | 4.13 | 5.09 | 2 | 8
89 | 2019-05-21 | 13:51 | 5.13 | 5.63 | 5.38 | 5.19 | 4.44 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 4.13 | 25.9 | 34 | 13:51 | 5.72 | 5.36 | 4.6 | 5.21 | 5.21 | 5.55 | 5.03 | 4.45 | 5.22 | 2 | 8
90 | 2019-05-21 | 13:52 | 5.31 | 5.75 | 5.5 | 5.38 | 4.56 | 5.5 | 5.44 | 5.5 | 4.38 | 25.9 | 34 | 13:52 | 5.84 | 5.48 | 4.72 | 5.4 | 5.39 | 5.67 | 5.22 | 4.7 | 5.34 | 2 | 8
91 | 2019-05-21 | 13:53 | 5.44 | 5.81 | 5.63 | 5.5 | 4.75 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 4.63 | 25.9 | 34 | 13:53 | 5.9 | 5.61 | 4.91 | 5.52 | 5.52 | 5.8 | 5.47 | 4.95 | 5.53 | 2 | 8
92 | 2019-05-21 | 13:54 | 5.56 | 5.88 | 5.75 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.56 | 25.9 | 34 | 13:54 | 5.97 | 5.73 | 4.91 | 5.52 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.88 | 5.59 | 2 | 8
93 | 2019-05-21 | 13:55 | 5.25 | 5.81 | 5.56 | 5.19 | 4.5 | 5.56 | 5.25 | 5.5 | 3.63 | 26 | 35 | 13:55 | 5.9 | 5.54 | 4.66 | 5.21 | 5.33 | 5.73 | 5.03 | 3.95 | 5.34 | 2 | 8
94 | 2019-05-21 | 13:56 | 4.81 | 5.56 | 5.25 | 4.75 | 4.19 | 5.25 | 4.5 | 5.25 | 2.88 | 26 | 35 | 13:56 | 5.65 | 5.23 | 4.35 | 4.77 | 4.89 | 5.42 | 4.28 | 3.2 | 5.09 | 2 | 8
95 | 2019-05-21 | 13:57 | 4.63 | 5.5 | 5.13 | 4.81 | 4.06 | 5.06 | 4.44 | 5.13 | 3 | 26 | 35 | 13:57 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.83 | 4.71 | 5.23 | 4.22 | 3.32 | 4.97 | 2 | 8
96 | 2019-05-21 | 13:58 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.88 | 4.13 | 5.13 | 4.63 | 5.13 | 3.25 | 26 | 35 | 13:58 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.9 | 4.83 | 5.3 | 4.41 | 3.57 | 4.97 | 2 | 8
97 | 2019-05-21 | 13:59 | 4.88 | 5.5 | 5.25 | 5 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.56 | 26 | 35 | 13:59 | 5.59 | 5.23 | 4.35 | 5.02 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.88 | 5.03 | 2 | 8
98 | 2019-05-21 | 14:00 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.06 | 4.31 | 5.25 | 5.06 | 5.31 | 3.88 | 26 | 35 | 14:00 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 4.84 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
99 | 2019-05-21 | 14:01 | 5.13 | 5.63 | 5.44 | 5.25 | 4.44 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.13 | 26 | 35 | 14:01 | 5.72 | 5.42 | 4.6 | 5.27 | 5.21 | 5.55 | 5.09 | 4.45 | 5.28 | 2 | 8
100 | 2019-05-21 | 14:02 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.38 | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26 | 35 | 14:02 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.4 | 5.39 | 5.67 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
101 | 2019-05-21 | 14:03 | 5.44 | 5.81 | 5.63 | 5.5 | 4.75 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 4.63 | 26 | 35 | 14:03 | 5.9 | 5.61 | 4.91 | 5.52 | 5.52 | 5.8 | 5.47 | 4.95 | 5.53 | 2 | 8
102 | 2019-05-21 | 14:04 | 5.5 | 5.88 | 5.69 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.44 | 26 | 35 | 14:04 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.52 | 5.58 | 5.86 | 5.47 | 4.76 | 5.59 | 2 | 8
103 | 2019-05-21 | 14:05 | 5.19 | 5.75 | 5.5 | 5.19 | 4.44 | 5.5 | 5.13 | 5.44 | 3.5 | 26 | 35 | 14:05 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.21 | 5.27 | 5.67 | 4.91 | 3.82 | 5.28 | 2 | 8
104 | 2019-05-21 | 14:06 | 4.75 | 5.56 | 5.25 | 4.81 | 4.13 | 5.19 | 4.5 | 5.13 | 2.81 | 26 | 35 | 14:06 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.83 | 4.83 | 5.36 | 4.28 | 3.13 | 4.97 | 2 | 8
105 | 2019-05-21 | 14:07 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.88 | 4.06 | 5.06 | 4.5 | 5.06 | 3 | 25.9 | 34 | 14:07 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.9 | 4.77 | 5.23 | 4.28 | 3.32 | 4.9 | 2 | 8
106 | 2019-05-21 | 14:08 | 4.75 | 5.5 | 5.13 | 4.94 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 25.9 | 34 | 14:08 | 5.59 | 5.11 | 4.29 | 4.96 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
107 | 2019-05-21 | 14:09 | 4.88 | 5.5 | 5.19 | 5 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.56 | 25.9 | 34 | 14:09 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 5.02 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.88 | 5.03 | 2 | 8
108 | 2019-05-21 | 14:10 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.13 | 4.31 | 5.25 | 5.06 | 5.31 | 3.88 | 25.9 | 34 | 14:10 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.15 | 5.08 | 5.42 | 4.84 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
109 | 2019-05-21 | 14:11 | 5.19 | 5.63 | 5.44 | 5.25 | 4.44 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26 | 35 | 14:11 | 5.72 | 5.42 | 4.6 | 5.27 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
110 | 2019-05-21 | 14:12 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.44 | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26 | 35 | 14:12 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.67 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
111 | 2019-05-21 | 14:13 | 5.5 | 5.81 | 5.69 | 5.5 | 4.75 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 4.69 | 26.1 | 35 | 14:13 | 5.9 | 5.67 | 4.91 | 5.52 | 5.58 | 5.8 | 5.47 | 5.01 | 5.53 | 2 | 8
112 | 2019-05-21 | 14:14 | 5.56 | 5.88 | 5.69 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.44 | 26 | 35 | 14:14 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.52 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.76 | 5.59 | 2 | 8
113 | 2019-05-21 | 14:15 | 5.25 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 4.44 | 5.5 | 5.13 | 5.56 | 3.5 | 26.1 | 35 | 14:15 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.27 | 5.33 | 5.67 | 4.91 | 3.82 | 5.4 | 2 | 8
114 | 2019-05-21 | 14:16 | 4.75 | 5.56 | 5.25 | 4.88 | 4.13 | 5.19 | 4.5 | 5.25 | 2.88 | 26.1 | 35 | 14:16 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.9 | 4.83 | 5.36 | 4.28 | 3.2 | 5.09 | 2 | 8
115 | 2019-05-21 | 14:17 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.81 | 4.06 | 5.13 | 4.5 | 5.13 | 3.06 | 26.1 | 35 | 14:17 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.83 | 4.77 | 5.3 | 4.28 | 3.38 | 4.97 | 2 | 8
116 | 2019-05-21 | 14:18 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.94 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26.1 | 35 | 14:18 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.96 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
117 | 2019-05-21 | 14:19 | 4.88 | 5.5 | 5.25 | 5.06 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.63 | 26.1 | 35 | 14:19 | 5.59 | 5.23 | 4.35 | 5.08 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.95 | 5.03 | 2 | 8
118 | 2019-05-21 | 14:20 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.13 | 4.31 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 3.88 | 26.1 | 35 | 14:20 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.15 | 5.08 | 5.48 | 4.91 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
119 | 2019-05-21 | 14:21 | 5.19 | 5.69 | 5.44 | 5.31 | 4.5 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26.1 | 35 | 14:21 | 5.78 | 5.42 | 4.66 | 5.33 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
120 | 2019-05-21 | 14:22 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.44 | 4.63 | 5.56 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26.1 | 35 | 14:22 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.73 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
121 | 2019-05-21 | 14:23 | 5.5 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.81 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.69 | 26.1 | 35 | 14:23 | 5.97 | 5.67 | 4.97 | 5.58 | 5.58 | 5.86 | 5.47 | 5.01 | 5.53 | 2 | 8
122 | 2019-05-21 | 14:24 | 5.56 | 5.88 | 5.69 | 5.5 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.44 | 26 | 35 | 14:24 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.52 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.76 | 5.59 | 2 | 8
123 | 2019-05-21 | 14:25 | 5.19 | 5.75 | 5.5 | 5.19 | 4.44 | 5.5 | 5.13 | 5.5 | 3.44 | 26 | 35 | 14:25 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.21 | 5.27 | 5.67 | 4.91 | 3.76 | 5.34 | 2 | 8
124 | 2019-05-21 | 14:26 | 4.75 | 5.56 | 5.25 | 4.88 | 4.13 | 5.25 | 4.5 | 5.19 | 2.88 | 26 | 34 | 14:26 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.9 | 4.83 | 5.42 | 4.28 | 3.2 | 5.03 | 2 | 8
125 | 2019-05-21 | 14:27 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.94 | 4.06 | 5.13 | 4.5 | 5.13 | 3.06 | 26 | 34 | 14:27 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.96 | 4.77 | 5.3 | 4.28 | 3.38 | 4.97 | 2 | 8
126 | 2019-05-21 | 14:28 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 5.06 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26 | 35 | 14:28 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 5.08 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
127 | 2019-05-21 | 14:29 | 4.88 | 5.5 | 5.19 | 5.13 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.63 | 26 | 34 | 14:29 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 5.15 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.95 | 5.03 | 2 | 8
128 | 2019-05-21 | 14:30 | 5.06 | 5.56 | 5.31 | 5.25 | 4.31 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 3.88 | 26 | 34 | 14:30 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.27 | 5.14 | 5.48 | 4.91 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
129 | 2019-05-21 | 14:31 | 5.19 | 5.69 | 5.44 | 5.38 | 4.5 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26 | 34 | 14:31 | 5.78 | 5.42 | 4.66 | 5.4 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
130 | 2019-05-21 | 14:32 | 5.38 | 5.75 | 5.56 | 5.5 | 4.63 | 5.56 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26 | 34 | 14:32 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.52 | 5.46 | 5.73 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
131 | 2019-05-21 | 14:33 | 5.5 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.69 | 26 | 35 | 14:33 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.58 | 5.58 | 5.86 | 5.47 | 5.01 | 5.59 | 2 | 8
132 | 2019-05-21 | 14:34 | 5.56 | 5.88 | 5.75 | 5.56 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.44 | 26 | 34 | 14:34 | 5.97 | 5.73 | 4.91 | 5.58 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.76 | 5.59 | 2 | 8
133 | 2019-05-21 | 14:35 | 5.19 | 5.75 | 5.5 | 5.19 | 4.44 | 5.5 | 5.06 | 5.5 | 3.44 | 26.1 | 34 | 14:35 | 5.84 | 5.48 | 4.6 | 5.21 | 5.27 | 5.67 | 4.84 | 3.76 | 5.34 | 2 | 8
134 | 2019-05-21 | 14:36 | 4.75 | 5.56 | 5.19 | 4.94 | 4.13 | 5.19 | 4.5 | 5.19 | 2.88 | 26.1 | 34 | 14:36 | 5.65 | 5.17 | 4.29 | 4.96 | 4.83 | 5.36 | 4.28 | 3.2 | 5.03 | 2 | 8
135 | 2019-05-21 | 14:37 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.94 | 4.06 | 5.13 | 4.5 | 5.13 | 3.06 | 26.1 | 34 | 14:37 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.96 | 4.77 | 5.3 | 4.28 | 3.38 | 4.97 | 2 | 8
136 | 2019-05-21 | 14:38 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 5 | 4.06 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26.1 | 34 | 14:38 | 5.59 | 5.17 | 4.22 | 5.02 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
137 | 2019-05-21 | 14:39 | 4.88 | 5.5 | 5.19 | 5.13 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.63 | 26.1 | 34 | 14:39 | 5.59 | 5.17 | 4.35 | 5.15 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.95 | 5.03 | 2 | 8
138 | 2019-05-21 | 14:40 | 5.06 | 5.56 | 5.31 | 5.25 | 4.31 | 5.25 | 5.13 | 5.31 | 3.88 | 26.1 | 34 | 14:40 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.27 | 5.14 | 5.42 | 4.91 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
139 | 2019-05-21 | 14:41 | 5.19 | 5.63 | 5.44 | 5.31 | 4.5 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26.1 | 34 | 14:41 | 5.72 | 5.42 | 4.66 | 5.33 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
140 | 2019-05-21 | 14:42 | 5.31 | 5.75 | 5.5 | 5.44 | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26.1 | 34 | 14:42 | 5.84 | 5.48 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.67 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8
141 | 2019-05-21 | 14:43 | 5.5 | 5.81 | 5.69 | 5.56 | 4.75 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 4.69 | 26.1 | 34 | 14:43 | 5.9 | 5.67 | 4.91 | 5.58 | 5.58 | 5.8 | 5.47 | 5.01 | 5.53 | 2 | 8
142 | 2019-05-21 | 14:44 | 5.56 | 5.88 | 5.69 | 5.56 | 4.75 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 4.5 | 26.1 | 34 | 14:44 | 5.97 | 5.67 | 4.91 | 5.58 | 5.64 | 5.86 | 5.47 | 4.82 | 5.59 | 2 | 8
143 | 2019-05-21 | 14:45 | 5.25 | 5.81 | 5.5 | 5.25 | 4.44 | 5.56 | 5.19 | 5.5 | 3.56 | 26.1 | 34 | 14:45 | 5.9 | 5.48 | 4.6 | 5.27 | 5.33 | 5.73 | 4.97 | 3.88 | 5.34 | 2 | 8
144 | 2019-05-21 | 14:46 | 4.81 | 5.56 | 5.25 | 4.88 | 4.13 | 5.25 | 4.5 | 5.25 | 2.94 | 26.1 | 34 | 14:46 | 5.65 | 5.23 | 4.29 | 4.9 | 4.89 | 5.42 | 4.28 | 3.26 | 5.09 | 2 | 8
145 | 2019-05-21 | 14:47 | 4.69 | 5.5 | 5.13 | 4.88 | 4.06 | 5.13 | 4.5 | 5.13 | 3.06 | 26.1 | 34 | 14:47 | 5.59 | 5.11 | 4.22 | 4.9 | 4.77 | 5.3 | 4.28 | 3.38 | 4.97 | 2 | 8
146 | 2019-05-21 | 14:48 | 4.75 | 5.5 | 5.19 | 4.94 | 4.13 | 5.13 | 4.69 | 5.13 | 3.31 | 26.1 | 35 | 14:48 | 5.59 | 5.17 | 4.29 | 4.96 | 4.83 | 5.3 | 4.47 | 3.63 | 4.97 | 2 | 8
147 | 2019-05-21 | 14:49 | 4.88 | 5.5 | 5.25 | 5.06 | 4.19 | 5.19 | 4.88 | 5.19 | 3.63 | 26.1 | 35 | 14:49 | 5.59 | 5.23 | 4.35 | 5.08 | 4.96 | 5.36 | 4.66 | 3.95 | 5.03 | 2 | 8
148 | 2019-05-21 | 14:50 | 5 | 5.56 | 5.31 | 5.19 | 4.31 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 3.88 | 26.1 | 35 | 14:50 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 5.21 | 5.08 | 5.48 | 4.91 | 4.2 | 5.15 | 2 | 8
149 | 2019-05-21 | 14:51 | 5.19 | 5.69 | 5.44 | 5.31 | 4.5 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 4.19 | 26.1 | 35 | 14:51 | 5.78 | 5.42 | 4.66 | 5.33 | 5.27 | 5.55 | 5.09 | 4.51 | 5.28 | 2 | 8
150 | 2019-05-21 | 14:52 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.44 | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | 4.44 | 26.1 | 35 | 14:52 | 5.84 | 5.54 | 4.79 | 5.46 | 5.39 | 5.67 | 5.28 | 4.76 | 5.4 | 2 | 8